**山东岱岳制盐有限公司**

**分装车间气源管道敷设安装施工项目招标文件**

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间气源管道敷设安装施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间气源管道敷设安装施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司分装车间。

3、项目施工内容：

3.1 自分装车间空压机房压缩空气主管道处对接管道并穿墙至分装车间，随后沿墙敷设至分装车间5#门及9#门处，包含弯头、法兰、阀门、管道吊架等附属设备的焊接及安装，为交钥匙工程。

3.2 主管为φ57\*3mm不锈钢管，共计约170m，从压缩空气设备间主管道对接后向西平移并穿墙至分装车间内部南墙，随后沿南墙借助原电缆桥架进行敷设，直至分装车间西侧5#门指定位置为止。

3.3 分管为φ38\*3mm不锈钢管，共计2道，总长约36m，第1道从5#门主气源管道终点处下翻（下翻长度约5m）至距离地面1m处左右并安装阀门，第2道与5#门主气源管道对接后向北至9#门后指定位置，随后下翻（下翻长度约5m）至距离地面1m处左右并安装阀门，为防止压缩空气带水，此处下翻管道需向上弯管后再下翻至地面对接安装阀门。

3.3 主管管底距地面高度约6m，均为高处作业，沿墙敷设管道需借助原电缆桥架支撑架，并间隔4-6m制造并焊接1个管道吊架，共计需制造约40个吊架，管道吊架与管道需固定牢靠，禁止出现通气后因固定不牢靠造成管道位移等现象。

3.4 施工内容包含但不限于以上内容，直至气源管道达到应具备的正常使用功能。

3.5 施工所需的管道、弯头、法兰、阀门及钢材等主材由招标方负责，投标方负责除主材以外的辅材及脚手架、扎架子等辅助施工设备。

4、施工费用包含除主材以外的辅材及脚手架、扎架子等辅助施工设备、人工、焊接、运输、安装、调试、检测、保险、税费、验收、保修、安全生产等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，余款10%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价。

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改。

6.3 投标方需提供高处作业、焊接作业等作业人员的资质证书，符合安全标准。

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求。

6.5 因本次施工为室内高空焊接作业，施工位置存有大量编织袋等易燃物，故施工时需清空下部所有易燃物并做好隔离措施，防止焊接产生的火花飘散或掉落引燃易燃物，施工时如发现焊接点下方存有易燃物的每次罚款10000元；如因施工防护措施不到位造成编织袋等易燃物引燃或引起火灾的，投标方负责赔偿招标方所有经济损失。

6.6 因不间断生产，施工现场存在较多叉车作业活动，故交叉作业需安排专人监护，禁止影响正常生产流程。

6.7 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、施工方案、安全施工方案、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月7日上午8:00。

2、开标时间：2023年8月7日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月7日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2023年8月7日上午8:00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料到场且满足施工条件后10日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 王经理

13127274866 19953893019

张经理 侯经理

 13705382602 19953893211

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月4日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****分装车间气源管道敷设安装施工项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 分装车间气源管道敷设安装施工项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 单价（元/m²） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 主管敷设安装 | 162m |  |  | φ57\*3mm不锈钢管 |
| 2 | 分管敷设安装 | 36m |  |  | φ38\*3mm不锈钢管 |
| 3 | 吊架 | 40个 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

 备注：以上报价包含辅材及扎架子、脚手架等辅助施工设备。

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日