山东岱岳制盐有限公司

供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及

蒸汽管道保温修复项目

询价文件

项目编号：SCB-2024046

山东岱岳制盐有限公司

2024年6月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心3台电除尘外墙及供热中心至新厂区低压蒸汽管道修补、清理、刷漆，回水管道保温拆除、更换，3台储罐外壁的除锈刷漆，具体施工项目及预估施工量见清单，为交钥匙工程；

3.2 供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目清单：

| 序号 | 施工项目 | 预估施工量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电除尘外墙清理刷漆，加固松动的彩钢瓦 | 2220m² |
| 2 | 电除尘外墙彩钢瓦拆除更换 | 200m² |
| 3 | DN800低压蒸汽管道保温铁皮清理刷漆 | 335m |
| 4 | DN800低压蒸汽管道保温铁皮拆除更换 | 70m |
| 5 | DN200冷凝水管道保温铁皮拆除更换 | 405m |
| 6 | 炉内脱硝石灰罐外壁除锈刷漆 | 1宗 |
| 7 | 石膏浆液罐外壁除锈刷漆 | 176m² |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.3 电除尘外墙彩钢瓦修补、清理及刷漆：

3.3.1 3#锅炉电除尘总高度约为16.45m，东西宽约为12m，南北长约为13m，需清理刷漆部分为标高8.7m以4面外墙及2侧进出口烟道，2侧电除尘进出口烟道彩钢瓦清理、刷漆面积约280㎡，施工面积总计约700㎡，其中3#电除尘上部小屋彩钢瓦需拆除更换，施工面积约50㎡；

3.3.2 1#及2#锅炉电除尘尺寸一样，总高约19.2m，东西宽约为7.7m，南北长约为19.2m，需清理刷漆部分为标高8.7m以上4面外墙及2侧进出口烟道，总高约为10.5m，每台电除尘外墙施工面积共计约600㎡，烟道进出口彩钢瓦施工面积约260㎡，总施工面积约1720㎡；

3.3.3 其中1#电除尘南侧出口烟道损较为严重，需检查彩钢瓦破损情况，破损严重的彩钢瓦需在原外墙基础上重新敷设1层厚度≥0.5mm的彩钢瓦并加固，敷设彩钢瓦面积约150m²，其余部位在清理表面灰尘及松动锈块后检查彩钢瓦松动情况，加固彩钢瓦并整体喷涂防腐漆，具体喷涂遍数及厚度由投标方自行计算，加固清理刷漆面积共计约2220m²，敷设彩钢瓦面积约200m²，具体施工面积由投标方自行计算，材料及施工费用包含在清理刷漆费用之中，彩钢瓦面积按正投影面积计算，不按展开面积计算；

3.4 蒸汽管道保温修复：

3.4.1 管道共计2条，分别为DN800低压蒸汽管道及DN200冷凝水管道，从供热中心汽机厂房东北侧起至新厂分装车间西墙止，两条管道均为架空敷设，管道底部距离地面最低处约0.8m，最高处约6m，管道部分需借助桥架、管廊过路及过河，共计有5处桥架；

3.4.2 DN200冷凝水管道需拆除原管道保温铁皮，重新敷设新白色保温铁皮并牢固固定，管道总长约405m；

3.4.3 DN800低压蒸汽管道位于上泉路过路桥架上的管道及部分破损较为严重的管道（包含至少5个DN800管道弯头）需拆除原管道保温铁皮，填充缺失的保温材料并重新敷设新白色保温铁皮牢固固定，共计施工长度约70m（包含至少5个DN800管道弯头）。剩余管道清理表面灰尘及松动锈块并修补底部破损严重部位后涂刷防腐漆，共计施工长度约335m，管道底部修补费用包含在管道清理刷漆费用之中；

3.4.4 炉内脱硫罐位于锅炉厂房东侧，需整体对罐体、管道、设备及钢结构除锈刷漆，具体施工面积由投标方自行计算；

3.4.5 石膏浆液罐共计2个，具体尺寸分别为φ4.5*5m及φ5.5*3.8m，需对罐体除锈刷漆，2个储罐施工面积预计约176m²；

3.5 施工所需的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设施均由投标方负责，需更换或敷设的彩钢瓦厚度要求≥0.5mm，保温铁皮厚度要求≥0.5mm，投标方需根据现场情况确定规格尺寸；

3.6 除锈刷漆遍数及厚度由投标方自行计算，并在施工方案中详列；

3.7 实际施工量以实际验收数量为准，据实结算；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至结算金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因现场情况较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 质保期：自验收合格之日起3年，3年内如有漆膜脱落、生锈等情况，由投标方负责免费维修；

6.5 附表二、三为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、罐体及钢结构除锈具体要求如下：

3.1 钢结构外表面：除原老旧涂料、灰尘、煤尘、锈等，除锈等级按GB8923-1998中Sa2.5级要求，如用喷砂除锈必须使用石英砂，所涂油漆应能在设备设计温度下正常使用；

3.2 对表面有油污的部位，用专用的清洗剂去除表面油污，避免因油污导致涂层不附着或附着不牢。

3.3 外表面尽可能去除老旧涂层，如无法清除时，需对松动部位进行清理，并于涂装前进行配套性试验，避免因配套性不好，导致咬底或其他不良现象，影响涂装效果，手工打磨除锈等级要求达到St3级。

4、设备外表面在彻底除锈后涂刷足够厚的漆膜，具体厚度及遍数由投标方自行计算，并在施工方案中详列，质保期要求为3年，3年内如有漆膜脱落、生锈等情况，由投标方负责免费维修。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

4、施工方案；

5、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年6月13日上午8:00。

2、开标时间：2024年6月13日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或邮寄纸质版投标文件（密封并盖章）；

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：材料到场满足施工条件后20日历天内施工完毕；

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理      张经理

13375622055 13705382602

技术联系人： 郑主任      张主任

13127274866 13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年6月10日

附表一：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及 蒸汽管道保温修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （单位） | 材料费用单价 （单位） | 施工费用单价 （单位） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 电除尘外墙清理刷漆，含加固松动的彩钢瓦 |  | 2220m² |  |  |  |  |
| 2 | 电除尘外墙彩钢瓦拆除更换 |  | 200m² |  |  |  |  |
| 3 | DN800低压蒸汽管道保温铁皮清理刷漆 |  | 335m |  |  |  |  |
| 4 | DN800低压蒸汽管道保温铁皮拆除更换 |  | 70m |  |  |  |  |
| 5 | DN200冷凝水管道保温铁皮拆除更换 |  | 405m |  |  |  |  |
| 6 | 炉内脱硝石灰罐外壁除锈刷漆 |  | 1宗 |  |  |  |  |
| 7 | 石膏浆液罐外壁除锈刷漆 |  | 176m² |  |  |  |  |
| 8 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工及扎架子、吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：供热中心电除尘外墙、部分脱硫设施及蒸汽管道保温修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日