山东岱岳制盐有限公司

制盐车间变压器采购项目

询价文件

询价人：山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

- 一、 项目名称：

山东岱岳制盐有限公司制盐车间变压器采购项目。

- 二、 项目概况：

1、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

2、项目内容：

2.1 制盐车间变压器及配套设备的设计、制造、运输、装卸、指导安装等，为交钥匙工程：

2.2 本工程为交钥匙工程，主要采购设备包括：1600KVA油浸式变压器1台、低压进线柜1台、低压电容柜1台、出线柜1台；

2.3 采购产品数量、规格参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | S13-1600 10/0.4，全铜，额定电流低压/高压：92.4/2309.4，阻抗电压：4.5%，空载电流0.2 %，空载损耗1170w，负载损耗14500w。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压进线柜 | MNS 配抽屉式断路器，配按钮，指示灯，多功能表。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压电容柜 | MNS 480KVAR，智能电容带7%电抗。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压出线柜 | MNS抽屉柜，分3个抽屉分别控制3台100KW电机，每台抽屉需配断路器、接触器、马达保护器及控制系统，配多功能表及灯钮（就地控制），预留远控及DCS 控制接口。配检修开关250A漏保1路，100A漏保1路，63A漏保1路，32A漏保2路，配三孔插座1个，两孔插座，1个。 | 台 | 1 |  |

具体要求详见技术要求。

2.4 变压器室位于制盐车间综合泵房西侧，变压器室总高5.8m，长4.2m，宽3.8m，门宽2.7m，门高3.2m；

3、技术要求：

3.1质量符合相关专业国家标准。

3.2执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3.3以下提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但承包人应提供符合技术规格书和有关工业标准的优质服务。本技术要求所采用的标准或提出的技术要求如遇与承包人所执行的标准或技术条件不一致时，则按较高的标准或要求执行。

3.3.1设计依据：

GB3983.1－1989    《低电压并联电容器》

GB/T15576-2008    《低压成套无功功率补偿装置》

JB/T9663-1999     《低压无功功率自动补偿控制器》

GB7251.12-2013    《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 10233-2016   《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB20840 -2013     《电压互感器》

GB1208－2016      《电流互感器》

GB 4208-2008      《外壳防护等级（IP 代码） 》

GB 50150-2016     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T7261－2016    《继电保护和安全自动装置基本实验方法》

GB10231－1988     《保护继电器的结构型式与基本技术导则》

GB50171-2012      《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB191-2016		  《包装搬运图示标志》

SDGJ14			  《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T5137-2001	  《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB3047            《面板、架和柜的基本尺寸》

GB2423            《电工电子产品基本环境试验规程》

GBT6995           《电线电缆识别方法》

GB13539－2015     《低压熔断器》

GB/T14048.1－2016 《低压开关设备和控制设备总则》

GBT 24274-2009    《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

GB50168－2018     《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

GB50169－2016     《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

IEC60186 《电压互感器 》

IEC60296 《低压熔断器》

IEC60364 《建筑物的电气设施 》

IEC60445 《电器接线端子和用字母数字符号标志接线端子的识别方法 》

IEC60529 《外壳防护等级》

IEC60664 《低压系统内部的绝缘匹配 》

IEC60157 《低压开关柜及控制装置，第 1 部分，断路器 》

IEC60158 《低压控制装置，第 1 部分，接触器》

IEC60337 《控制开关》

IEC60408 《低压空气开关、空气断路器、空气断路器及保险丝组合单元》

IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》

IEC60144 《密闭设备的低压开关柜及控制装置防护等级》

IEC60947 《低压开关柜及控制装置》

IEC60831 《额定电压 1kV 及以下交流系统用自愈式并联电力电容器》

IEC60289 《电抗器标准》

3.3.2 变压器技术要求

3.2.1 型式：油浸式电力变压器

3.2.2 型号：S13-1600，额定短时工频耐受压35KV，阻抗电压4.5%，IP4X罩壳。

3.2.3 端子连接方式：

高压侧：10kV电缆进线方式

低压侧：密集型母线槽。

3.2.4 绕组绝缘等级：F级。

3.2.5 温升限值（周围环境温度40°C），线圈平均温升：≤100K（用电阻法测量）；在任何情况下，不得出现使铁芯本身、其他部件和与其相邻的材料受到损害的温度。

3.2.6 过负荷能力：

① 短时过负荷能力及过负荷运行时间按下表：

| 过电流（%） | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许运行时间（分） | 120 | 60 | 45 | 20 | 10 |

按表中方式运行时，绕组最热点温度低于140°C.

② 变压器及附件等均满足变压器过负荷运行的要求，且应从经行业主管部门确认合格、产品经运行验证质量稳定的厂家中选择。

③ 工频电压升高时的运行持续时间

变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间符合下表：

|  |  | 空载 | 满 载 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电压升高倍数 | 相－相 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
|  | 相－地 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.90 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 连续 | 连续 | ≤20min | ≤20s | ≤1s | ≤0.1s |

3.2.7 其他要求

① 为本项目制造的变压器应符合下列标准：

GB/T 6451—2023

② 不锈钢保护外壳，外壳防护等级为IP4X，外壳颜色：不锈钢材质的常规颜色。

③ 温度控制器要求：装置电源：交流220V，测量范围：0-200℃，显示方式：LCD显示变压器三相绕组温度值，装置功能：超温跳闸、高温报警、故障报警、风机启动控制，通信方式：配RS485通信接口。

④ 在变压器外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰，横排侧出线，出线位置参考平面布置。

⑤ 变压器套管应符合GB4109的要求。变压器套管的安装位置和相互位置距离应便于接线，而且其带电部分之间的空气间隙应能满足GB10237的要求。

⑥ 变压器结构应便于拆卸和更换零件。

⑦ 变压器引出可靠接地端子，接地处有明显接地符号标识或“接地”字样。

⑧ 变压器及其附件的设计和组装使振动最小，并且能承受三相短路电动力的作用。

⑨ 局部放电水平：在1.3倍最高相电压下，变压器本体局部放电量不大于10pC;

⑩ 性能保证

变压器应该进行以下的试验：温升试验、温升限值、绝缘型式试验、外壳防护等级

出厂试验（例行试验）：绕组电阻测量，短路阻抗和负载损耗测量，空载电流和空载损耗测量，绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数（tg）的测量，绝缘例行试验

现场试验：检查变压器的三相接线组别，测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数，测量绕组连同套管的介质损耗因数，测量绕组连同套管的直流泄漏电流，绕组连同套管的交流耐压试验，绕组连同套管的局部放电试验，测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻，非纯瓷套管的试验，额定电压下的冲击合闸试验，检查相位，测量噪音。

特殊试验：绝缘特殊试验，绕组对地和绕组间的电容测定，局部放电测量，暂态电压传输特性测定，三相变压器零序阻抗测量，短路承受能力试验（提供计算报告），声级测定，空载电流谐波测量。

3.2.8 低压配电柜技术要求

① 配电柜选用MNS柜型

② 配电柜内元器件选用国产优质，并符合下列最新版本标准要求：GB7251、GB/T15576

③ 系统参数

额定电压：380V

最高电压：420V

工作频率：50Hz

中性点接地方式：直接接地。

3.2.9 其他要求

① 柜架和外壳：

柜架为垂直地面安装的自撑式结构。

② 柜体的结构应预留电缆从顶部进出柜体的空间。

③ 柜架和外壳应有足够的强度和刚度， 外壳必须是敷铝锌板材制作（除通风、排气口外），不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，开关柜表面喷塑，具有较高的强度，并应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定.同时保证不因成套设备的吊装，运输等情况而影响设备的性能. 盖板应由金属钢板制作，所有金属件必须可靠接地。

④ 开关柜应设计并提供可移动的起吊搬运手段。

⑤ 开关柜外壳防护等级IP40 ，各小室间不低于IP2X 。

⑥ 开关柜间的隔离：必须有防止因本柜出现故障殃及相邻开关柜的措施。

⑦ 各种开关指示灯应有明显指示牌

指示灯及信号灯：各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）。如：半导体发光管。

操作面板的开关及指示灯应有明显指示牌（中文标识）。

⑧ 屏体尺寸（宽×深×高）：根据柜内元件确定 ，屏体颜色：RAL7035。

3.2.9 通风孔

① 通风孔的设计和安装应使得当断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出.

② 通风孔的尺寸、形状及安装位置不应使得整个外壳的强度下降。

③ 通风孔的位置不应降低外壳的防护等级。

④ 外壳顶部的通风孔应用覆板遮盖。

⑤ 装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电气设备正常操作振动而误操作。

3.2.10 主母线和分支母线及接头，都应予以绝缘。

① 主母线和分支母线及接头都应予以绝缘。

② 母线材料选优质铜排，母线不开孔，没有漏电点，搭接处均需搪锡。

③ 绝缘导线应选用铜质多股绞线。

④ 主母线支架及母线绝缘材料应具有低吸潮特性，在设备使用寿命期间严禁降低设备机械电介质强度。

⑤ 中性母线应全绝缘，其电流额定值应为相母线的50%及以上。

3.2.11 接线

① 端子排额定电压不低于500V，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。

② 控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜绞线，导线两端均要标以编号，导线任何连接部分不能焊接。

3.2.12 二次回路接线要求：

① 导线与电器元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

② 柜内导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

③ 柜内所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不宜脱色。

④ 配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘良好，无损伤。

⑤ 二次回路接地应设专用螺栓。

⑥ 柜内的配线，电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线。

3.2.13 保护接地

① 开关柜应设置能贯穿开关柜全长的接地母线，其截面应按GB7251进行选择。

② 装置的保护接地回路可由单独保护接地母线和可导电的结构件构成。它应能保证装置的各裸露导电部件之间以及它们与保护接地回路之间的电连续性.

③ 所有作为隔离带电导体的金属隔板均应有效接地。

④ 开关柜的框架、电气设备的金属手动操作结构应有效接地。

⑤ 保护接地母线应能承受装置在运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其接地连续性不能破坏。

3.2.14 试验

① 型式试验：要求生产厂家订货前必须提供型式试验报告，报告必须包括以下内容：试验前一般检查；绝缘耐压试验；主回路电阻测量和温升试验； 峰值耐受电流、短路耐受电流试验；关合和开断能力试验；机械试验； 防护等级试验；操作振动试验。

② 其他试验报告

生产厂家必须提供内部故障试验报告；

出厂试验的内容必须包括：主回路的工频耐压试验；辅助回路和控制的工频耐压试验；测量主回路电阻；机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；继电器、仪表、元件校验及接线正确性验证；货物使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

4、其他要求：

4.1 因现场较为复杂，建议供应商提前踏勘现场后再进行报价；

4.2 必须保证设计和制造质量，满足招标人提出的性能参数，并在给定的运行条件下长期安全运行；

4.3 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

4.4 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合询价文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

三、 供应商资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标人未被"中国执行信息公开网"（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，提供"中国执行信息公开网"的查询网页截图；

4、应满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

5、在中华人民共和国境内注册，具有相应的生产、经营范围的供应商。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、服务范围及服务周期：

1、服务范围：

包含变压器及配套柜体的设计、制造、包装、保险、运输、装卸、指导安装、调试、培训、检测、税费、验收、保修等所有内容，变压器及配套柜体需根据询价人要求卸至指定位置，如有属于变压器及配套柜体供货范围之内的，供应商必须提供；

2、服务周期：

2.1 施工工期：签订合同后15日历天内货到询价人现场；

2.2 质保周期：设备安装完毕经验收合格后1年或货到询价人现场18个月；

五、付款方式：

本项目无预付款，设备制造完毕运输至询价人现场后，付至合同金额的50%，设备安装完毕经验收合格或货到询价人现场18个月后付至合同总价的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

- 报价须知：

1、供应商所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、指导安装、税费、验收、保修、相关手续的办理等一切费用。

2、定标方式：采用经评审最低价法确定成交单位；

七、其他说明：

1、报价截止时间：2024年8月31日上午8:00；

2、报价文件的递交：

将加盖公章的材料，邮寄（密封）或送到：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，收件人：张经理，联系电话：13705382602。

3、报价文件包括（包括但不限于，根据实际情况）以下内容：

3.1 报价单（附件1)、报价清单（附件2）;

3.2 营业执照复印件加盖公章；

3.3 法定代表人授权委托书（参照附件3）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5  技术方案（包含变压器及配套设备的技术参数、规格型号及配件品牌等内容，格式自拟）；

3.6 其他认为需提供的资料。

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理 18953832888  张经理 13705382602

技术联系人：李主任 17661205077  宗工   15335387397

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年8月28日

附件1：报价单

报价单

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 制盐车间变压器采购项目 |
| 报价 （人民币、含税） | 大写： 元 小写： 元 |
| 项目负责人 |  |

备注：总价包干（包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、指导安装、税费、验收、保修、相关手续的办理等一切费用）。

供应商名称（单位公章）：

联系人：

联系方式（手机号）：

年   月    日

附件2：报价清单

| 制盐车间变压器采购项目报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（单位） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1600KVA油浸式变压器 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 低压进线柜 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 电容柜 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 低压出线柜 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 总价 |  |  |  | 税率： % |

供应商名称（单位公章）：

附件3：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于**省的***有限公司在下面签字的        代表本公司授权在下面签字的        为本公司的合法代理人，就贵方组织项目                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名：       性别：          年龄：

单位：                 部门：          职务：

供应商全称（公章）：

代表人签字：

被授权人签字：

年   月   日